CAIET DE SARCINI

Lucrari de executie la imobilul Pavilion B2, situat in B-dul Unirii, nr. 26, in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu

1.Date generale

AUTORITATEA CONTRACTANTA:

Denumire: Directia de Asistenta Sociala Targoviste

Cod fiscal: 4344406

Adresa: B-dul Unirii, nr. 24-26, Pavilion B2, Targoviste, jud. Dambovita;

Numar telefon: 0372 764 198; Fax: 0245 640 694;

Adresa web: www.das-targoviste.ro

2.DENUMIREA LUCRARII

Lucrari de executie la imobilul Pavilion B2, situat in B-dul Unirii, nr. 26, in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu

3.LOCATIA LUCRARII

Lucrarea se va realiza in Targoviste, Pavilion B2, B-dul Unirii, nr. 26.

4.TIPUL CONTRACTULUI

Contract executie lucrari.

5.SUPRAFATA SI SITUATIA JURIDICA A TERENULUI

Pavilionul B2, care face obiectul prezentei documentatii, se afla in folosinta Directiei de Asistenta Sociala Targoviste, conform Protocolului privind constituirea dreptului de administrare incheiat la data de 08.10.2018 intre Municipiul Targoviste si Directia de Asistenta Sociala.

Forma de proprietate: teren domeniu public - proprietatea Municipiului Targoviste.

6.OBIECTUL CONTRACTULUI DE EXECUTIE DE LUCRARI

Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit consta in:

- desfacere si demolare constructie actuala, camera centrala termica si pasaj intre amfiteatrul solar si centrala termica

- construire camera centrala termica si camera tehnica grup pompare

- separare holuri etajele 1, 2 si 3, de scara interioara principala de acces (casa scarii), prin inchideri cu zidarie si usi de acces duble prevazute cu mecanisme de actionare

- montare mecanisme actionare, la usile situate pe caile de evacuare

- executie instalatii electrice interioare

- executie instalatie paratrasnet

- executie instalatii detectare, semnalizare si avertizare incendiu

- executie instalatii limitare si stingere incendiu hidranti interior

- montare centrala de detectare-avertizare incendiu, rezervor tampon din material plastic (polietilena), avand capacitatea de 1500 - 2000 l, grup ridicare presiune si pompare.

La aceasta data, la adresa mai sus mentionata exista constructia C3 din planul de situatie care va fi demolata. De asemenea, constructia C2 existenta, nu necesita interventii care sa impuna eliberarea unei noi autorizatii de construire, natura acestora fiind sub incidenta art.11 din Legea 50/1991 actualizata in 2018, si reprezinta lucrari care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul architectural al constructiei.

Planul de situatie si documentatia tehnica pot fi puse la dispozitie tuturor celor interesati, la sediul DAS, pentru consultare.

Pe teren, in momentul de fata, este identificata o constructie C2, imobil proprietate publica a Municipiului Targoviste, regim de inaltime P+3 cu o suprafata construita de 698 mp in cadrul careia isi desfasoara activitatea administrativa  Directia de Asistenta Sociala Targoviste

Interventiile asupra constructiei C2 se vor realiza conform proiectului tehnic si vor consta in urmatoarele lucrari :

- desfacere si demolare constructie actuala, camera centrala termica si pasaj intre amfiteatrul solar si centrala termica

- construire camera centrala termica si camera tehnica grup pompare

- separare holuri etajele 1, 2 si 3, de scara interioara principala de acces (casa scarii), prin inchideri cu zidarie si usi de acces duble prevazute cu mecanisme de actionare

- montare mecanisme actionare, la usile situate pe caile de evacuare

- executie instalatii electrice interioare

- executie instalatie paratrasnet

- executie instalatii detectare, semnalizare si avertizare incendiu

- executie instalatii limitare si stingere incendiu hidranti interior

- montare centrala de detectare-avertizare incendiu, rezervor tampon din material plastic (polietilena), avand capacitatea de 1500 - 2000 l, grup ridicare presiune si pompare.

Prin proiect se propune realizarea unor constructii ce sunt necesare pentru asigurarea masurilor de siguranta din punct de vedere al securitatii la incendiu. Aceste constructii vor deservi cladirea existenta C2 in cadrul careia Directia de Asistenta Sociala Targoviste isi desfasoara activitatea administrativa.

Camerele tehnice vor fi realizate din beton pentru o mai mare siguranta si protectie impotriva incendiilor, avand un regim de inaltime parter. Realizarea celor doua constructii nu vor afecta structura de rezistenta a cladirii existente. Accesul in interiorul acesteia va fi separat, din exterior, nu se vor face interventii la spatiile existente ale cladirii C2.

Camera tehnica de pompare va avea o suprafata de 12,55 mp, iar acoperisul acesteia va fi de tip sarpanta, acoperit cu panou multistrat.

Camera aferenta centralei termice va avea o suprafata de 12,71 mp. Refacerea camerei unde este amplasata centrala termica va consta in schimbarea peretilor din pereti multistrat in pereti din zidarie. Totodata aceasta va beneficia de o invelitoare din panouri multistrat.

Lucrarile ce se vor realiza vor contribui la oferirea unei sigurante sporite impotriva incendiilor.

Mentionam faptul ca prin realizarea acestor lucrari nu se va interveni in niciun fel asupra structurii de rezistenta a cladirii C2, astfel incat nu este necesara realizarea unei expertize tehnice si nici obtinerea acordului ISC.

La proiectarea structurii de rezistenta s-a tinut cont de prevederile “Cod de proiectare seismica P100, partea I-P100-1/2013.Prevederi de proiectare pentru cladiri”, precum si de prevederile standardelor in vigoare referitoare la evaluarea incarcarilor si proiectarea elementelor din beton armat.

In ceea ce priveste modul de realizare al lucrarilor, in partea desenata a proiectului, pe planuri, s-au dat prin note indicatii amanuntite legate de situatiile asupra carora s-a considerat necesar a se atrage atentia.

Din punct de vedere al controlului calitatii executiei, se mentioneaza clasa de importanta a acesteia, care este “D”.

Verificarea calitatii lucrarilor se va efectua conform Normativului C56-85 si va avea in vedere toate categoriile de lucrari.

Pe toata durata executiei, se vor respecta:

-Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii- Buletinul constructiilor nr.5-8/1993;

-Normele generale de protectie a muncii B.C.nr.1/1996;

-Legea protectiei muncii nr.90/1996.

La executie se vor respecta urmatoarele prescriptii si norme:

-STAS 10108/0-78- Calculul elementelor din otel

-C 150-99-Normativ privind calitatea elementelor sudate

-CR 0-2005-Cod de proiectare , bazele proiectarii structurilor in constructii

-P100/1-2013-Cod de proiectare seismica

-NP 005-03 revizuit (NP 005-96)-Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn.

La executie se vor respecta dimensiunile elementelor inscrise in plansele  desenate.

Modul de asigurare a utilitatilor :

Reteaua electrica :

Alimentarea cu energie electrica a cladirii este asigurata de la reteaua publica din zona.

Reteaua sanitara :

Alimentarea cu apa a cladirii se va realiza de la reteaua publica locala.

Apele de pe acoperis vor fi directionate in mod gravitational pe amplasamentul investitiei, urmand ca acestea sa fie evacuate catre sistemul public de canalizare al localitatii.

Gaze naturale :

Cladirea beneficiaza de bransament de la reteaua de gaze din localitate.

Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Deseurile rezultate vor fi gestionate in conformitate cu Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor.Gestionarea deseurilor se va realiza avandu-se in vedere prevenirea, reducerea cantitatii de deseuri si a gradului de periculozitate a acestora si reutilizarea, valorificarea deseurilor prin reciclare, recuperare sau orice alt proces prin care se obtin materii prime secundare.

Constructia proiectata se incadreaza la categoria “D” de importanta  ( conform HGR nr.766/1997) si la clasa “ IV”  de importanta (conform Normativului P100-1/2013).

Proiectul se supune verificarii la cerintele: A1-stabilitate si structura si IE-instalatii electrice.

Proiectul NU se supune verificarii altor cerinte, datorita tipului de investitie. Proiectul propus nu este complex si nu se aplica verificarea acestuia la celelalte cerinte prevazute in Legea 10/1995, republicata si completata.

Regim tehnic :

- Accese, circulatie (auto ), asigurare parcaje proprii

-accese auto si pietonale : asigurate prin accesul catre investitie ce se realizeaza dintr-o parcare existenta

Aliniere, retrageri, inaltime (numar de etaje)

-camerele vor avea un regim de inaltime parter.

Cerinta siguranta in exploatare :

Siguranta utilizatorilor

- Circulatia exterioara -nu este cazul

- Circulatia interioara orizontala-pardoselile prevazute sunt antiderapante si antifoc

- Siguranta cu privire la lucrarile de intretinere-pardoseli antiderapante.

Siguranta constructiei:

Se prevede “Urmarirea curenta in timp a constructiei”, conform  Regulamentului aprobat prin HGR 766/1997 si Normativ P130-88.

- Rezistenta si stabilitate-asigurate de structura (zidarie), organizarea spatiala este subordonata tramei structurale.

- Acces echipaje interventie-masinile de pompieri pot interveni pe reteaua stradala existenta.

Cerinta igiena si sanatatea oamenilor,refacerea si protectia mediului :

Posibilitati de mentinere a igienei :

- Finisajele interioare sunt lavabile;

- Evacuarea apelor uzate catre reteaua publica de canalizare;

- Evacuarea deseurilor menajere in europubele.

Igiena si sanatatea oamenilor :

-sunt asigurate toate conditiile de microclimat : temperatura, umiditate, iluminat natural si artificial, ventilatie naturala

Refacerea si protectia mediului :

-nu exista surse de poluare : apa, aer, sol.Nu sunt degajate noxe.

Cerinta protectia termica, hidrofuga si economia de energie.

-izolare termica

-conditii climatice

-solutiile constructive si materialele prevazute asigurate de inchiderile perimetrale.

Pentru un confort sporit se poate termoizola cu sistem polistiren de 5 sau 10 cm.

Izolarea hidrofuga este asigurata de inchideri.

Organizarea de santier :

Organizarea de santier se va rezolva strict in limitele lotului, cu rampa de curatare la iesirea din strada. Pe durata executarii lucrarilor de constructie se vor respecta urmatoarele :

- Legea 90/1996 privind protectia muncii;

- Normele generale de protectie a muncii;

- Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor;

- Normativul C300-1994.

In ceea ce priveste calitatea lucrarilor, se vor respecta prevederile Legii nr. 10/1995 (actualizata) privind calitatea in constructii, modificarile si completarile ulterioare.

Certificatele tehnice de calitate emise pentru materialele, procedurile si echipamentele noi care se vor folosi pentru lucrarile de constructii vor mentiona de asemenea, in baza legii curente, categoria acestora de aplicare, precum si cerintele acestora de manufacturare, transport, depozitare, asezare si intretinere, in conformitate cu prevederile HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.

- Cerinte privind executia lucrarilor

La executia lucrarilor se va respecta legislatia in domeniul executarii lucrarilor de constructii, Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii( actualizata), normativele si reglementarile tehnice specifice in vigoare.

Executarea lucrarilor va incepe numai dupa emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor si dupa predarea-primirea amplasamentului.

Predarea-primirea amplasamentului pentru executia lucrarilor se va realiza in maxim o zi de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

Ofertantul castigator va executa lucrarile in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, a detaliilor de executie si a caietelor de sarcini de specialitati continuate in proiectul tehnic si autorizatiei de construire.

Executantul are obligatia sa efectueze trasarea in teren a lucrarilor dupa preluarea amplasamentului, in prezenta achizitorului.

Executarea contractului

Termenul de executie a lucrarilor care fac obiectul prezentului contract este de 12 luni, de la data emiterii ordinului de incepere din partea autoritatii contractante. Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor va fi conditionata de aprobarea creditelor bugetare si constituirea garantiei de buna executie, garantie ce se va constitui dupa informarea din partea autoritatii contractante. Avand in vedere faptul ca autoritatea contractanta este ordonator tertiar de credite, iar Primaria Targoviste, in calitate de ordonator primar de credite, depinde de ritmicitatea incasarilor taxelor si impozitelor, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a dispune inceperea efectiva a lucrarilor  doar in momentul aprobarii efective a creditelor bugetare. Valoarea estimata pentru lucrarea ce urmeaza a fi executata este de 299952.38 lei TVA inclus iar creditul bugetar pentru anul 2021 este de 100.000 lei TVA inclus.

Executarea contractului se face in conformitate cu graficul fizic si valoric de executie a lucrarii, prezentat de executant in cadrul propunerii tehnice.

Garantia de buna executie a contractului

1.-Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 12603 lei, reprezentand 5 %  din valoarea acestuia fara TVA. Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare, numai dupa aprobarea creditelor bugetare, respectiv prin adresa de informare emisa de Directia de Asistenta Sociala Targoviste.

2.-Garantia de buna executie se constituie  prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Executantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia.  Suma initiala care se depune de catre executant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 12603 lei reprezentand 0,5% din pretul contractului de achizitie publica fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze contul de disponibil  prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite executantului  pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie si va instiinta executantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.

Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot fi dispuse plati atat de catre executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a achizitorului in favoarea caruia este constituita garantia de buna executie. Contul de disponibil prevazut mai sus este purtator de dobanda in favoarea executantului .

3.-Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care  executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat executantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, executantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

4. -Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.

Lucrarea va fi receptionata in conformitate cu prevederile legale.

Executantul va desemna un responsabil in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarilor.

Responsabilul in materie de sanatate si securitate in munca numit de catre executant va respecta obligatiile sale prevazute in cadrul H.G nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare.

7. DURATA DE EXECUTIE

7.1 Data de incepere

Termenul pentru inceperea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre executant va fi comunicat prin ordinul de incepere a lucrarilor emis de DAS Targoviste, iar emiterea ordinului este conditionat de aprobarea creditelor bugetare. Garantia de buna executie a contractului se constituie prin retineri succesive, numai dupa informarea din partea autoritatii contractante de constituire a acesteia.

7.2 Durata contractului

- Durata de executie a lucrarilor este de 12 luni, de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor din partea autoritatii contractante.

- Durata de valabilitate a contractului se va incheia o data cu receptia finala.

7.3 Executarea contractului

Executarea contractului pentru executia lucrarilor incepe dupa constituirea garantiei de buna executie si emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

8. RECEPTIA LUCRARILOR

8.1 Receptia la terminarea lucrarilor

Receptia preliminara se face la terminarea lucrarilor, pentru intreaga lucrare conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatiile aferente acestora, aprobat cu H.G nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor.

8.2 Receptia finala

La receptia finala a lucrarii se va consemna modul in care s-au comportat constructiile si daca acestea au fost intretinute corespunzator in perioada de garantie a intregii lucrari, in conditiile respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu H.G nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepta constructiilor.

Perioada de garantie a lucrarilor este de 3 ani.

9. PREZENTAREA OFERTEI TEHNICE

Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii tehnice de executie a lucrarilor cu cerintele prevazute in caietele de sarcini pe specialitati. Ofertantii vor face o descriere detaliata a lucrarilor.

Propunerea tehnica va cuprinde obligatoriu  urmatoarele:

LUCRARI DE REZISTENTA (STRUCTURA) la:

- CAMERA TEHNICA (CAMERA CENTRALA TERMICA)

- RPCA01A1 - Sapatura de pamant in spatii limitate sub 1,00 M latime si 1,50 M adancime, cu talaz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati pana la 20mp la punctul de lucru cu maluri nesprijinite = 18 mc ;

- TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 = 28,80 tone;

- TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.10 km = 28,80 tone;

- TSD16B1 - Strat de repart.din balast.sub prizma de balast.compact.cu placa vibr.de 0,7t cu mot.ard.int.<10cp = 2 mc ;

- TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.10 km. = 3,6 t ;

- TSD04C1 - Compactarea cu mai.de mina a umplut.execut.pe strat.cu udarea fiec.strat de 20cm gros.t.necoeziv = 2 mc;

- IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena = 10 mp;

7.1. 6716650 - Folie polietilena 0,2 mm = 10 mp;

- IZF12G1 - Izol.term.in camere frig la pard.cu placi polistiren celular tip 1 intr-un strat = 10 mp:

8.1. 9002602841 - POLISTIREN EXTRUDAT 100 MM = 10, 10 mp;

- CZ0302A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 MM = 400 kg;

- CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastic = 400 kg;

- CA02C1 - Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros <30CM = 5 mc:

11.1. 2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622 = 5,04 mc;

- TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist.10km = 12,5 tone;

- RPCB15C+ - Forarea mecanica a gaurilor la consolidari cu D<30 MM in elemente de B.a. cu grosimea 30 CM = 12 buc;

- RPCB15Anc1 - Ancora chimica din adeziv sintetic, pentru ancorari, bicomponent, pe baza de PMMA, fara solvent si stiren = 12 buc;

- RPCC01A1 - Cofraje mixte din panouri refolosite din placaj de tip P de 8 MM grosime si din scanduri de rasinoase, inclusiv sprijinirile pentru scufundari = 12 mp;

- CB44A1 - Sustineri cu popi metalici extensibili tip pe 3100 R = 40 buc;

- RPCC04B1 - Sustineri din grinzi metalice extensibile pentru cofraje la placi drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor, de maximum 500Kg/mp, la plansee executate in cladiri existente cu grinzi extensibile rezemate pe popi metalici cu inaltimi pana la 6,00M = 10 mp;

- CE17B1 - Sarpanta din lemn executata pe scaune la invelitori grele = 20 mp.

- CAMERA POMPE

- RPCA01A1 - Sapatura de pamant in spatii limitate sub 1,00 M latime si 1,50 M adancime, cu talaz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati pana la 20mp la punctul de lucru cu maluri nesprijinite = 18 mc;

- TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 = 28,80 tone;

- TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km = 28,80 tone;

- TSD16B1 - Strat de repart.din balast.sub prizma de balast.compact.cu placa vibr.de 0,7t cu mot.ard.int.<10cp = 2 mc;

- TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km = 3,60 tone;

- TSD04C1 - Compactarea cu mai.de mina a umplut.execut.pe strat.cu udarea fiec.strat de 20cm gros.t.necoeziv = 2 mc;

- IZK03C1 - Ecrane termoizolante din foi de polietilena = 11 mp:

25.1 6716650 - Folie polietilena 0,2 mm = 11 mp;

- IZF12G1 - Izol.term.in camere frig la pard.cu placi polistiren celular tip 1 intr-un strat = 10 mp:

26.1 9002602841 - POLISTIREN EXTRUDAT 100 MM = 10,10 mp;

- CZ0302A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 MM = 500 kg;

- CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastic = 500 kg;

- CA02C1 - Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr cu gros <30CM = 7 mc:

29.1	 2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622 = 7,06 mc;

- TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist.10km = 17,5 tone;

- RPCB15C+ - Forarea mecanica a gaurilor la consolidari cu D<30 MM in elemente de B.a. cu grosimea 30 CM = 12 buc;

- RPCB15Anc1 - Ancora chimica din adeziv sintetic, pentru ancorari, bicomponent, pe baza de PMMA, fara solvent si stiren = 12 buc;

- RPCC01A1 - Cofraje mixte din panouri refolosite din placaj de tip P de 8 MM grosime si din scanduri de rasinoase, inclusiv sprijinirile pentru scufundari = 15 mp;

- CB44A1 - Sustineri cu popi metalici extensibili tip pe 3100 R = 40 buc;

- RPCC04B1 - Sustineri din grinzi metalice extensibile pentru cofraje la placi drepte cu sarcina totala asupra cofrajelor, de maximum 500Kg/mp, la plansee executate in cladiri existente cu grinzi extensibile rezemate pe popi metalici cu inaltimi pana la 6,00M = 10 mp;

- CE17B1 - Sarpanta din lemn executata pe scaune la invelitori grele = 25 mp.

LUCRARI DE ARHITECTURA la:

- CAMERA TEHNICA (CAMERA CENTRALA TERMICA)

- CD07B1-ASIM - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 15 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate = 3 mc :

1.1. 2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030 = 0,18 mc ;

- CF03A1 - Tencuieli interioare driscuite,la tavane plane,in grosime medie de 2CM = 8,60 mp:

2.1. 2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030 = 0,17 mc;

- CF01A1 - Tencuieli interioare,driscuite,la stilpi,pereti executate manual pe zidarie,de 2CM grosime = 9 mp:

3.1. 2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030 = 0,16 mc;

- CF10C1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos = 17,60 mp;

- CN04A1 - Vopsitorii la interior si exterior execut manual cu vinarom pe tencuieli driscuite = 17,60 mp:

5.1. 6104347 - Vopsea lavab casati hobby casa antimucegai pentru int/ext = 7,04 l;

- CK33A* - Usa PVC avand un singur canat, montata cu dibluri de plastic, cu suprafata tocului pana la 2,5 mp inclusiv, etansarea rosturilor cu spume poliuretanice si cordoane siliconice = 2 mp:

6.1. 6720287 - Usa din profile pvc tip = 2 mp;

6.2. 500000049 - Dibluri expandabile L= 135 mm = 14 buc;

6.3. 500000050 - Spuma poliuretanica = 0,60 l;

6.4. 500002647 - Silicon de etansare = 0,50 l;

- CK04A* - Fereastra PVC avand un singur canat mobil, montata la pereti din beton, cu suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanice si etansarea cu spume siliconice = 2,52 mp:

7.1. 500000056 - Fereastra PVC conform tablou tamplarie = 2,52 mp;

- CK07B# - Glafuri, pervaze pervazuri sau baghete montate la usi sau ferestre = 1,20 ml:

8.1. 5887001 - Cuie cu cap conic tip a1 4 X100 OL34 S 2111 = 0,02 kg;;

8.2. 2948103 - Glaf PVC = 1,26 m;

8.3. 6702 - Macara de fereastra 0,15tf = 0,01 ore;

- CG11A1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu = 9,10 mp:

9.1. 2419322 - Gresie interior = 9,37 mp;

- CG12A1 - Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment marca M 100-T = 13 m:

10.1. 2434891 - Plinta gresie = 13,26 m;

- IZF12XC-asim - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 6 CM = 8,60 mp;

- CG41A01* - Sapa autonivelanta = 8,60 mp:

12.1. 20019424 - Sapa autonivelanta universala fn 645 = 71,55 kg;

- IZF31A*-asim - Sistem complet pentru termoizolarea fatadelor = 10 mp:

13.1. 5000029EXT10 - Placa polistiren extrudat, 10 cm gros = 10 mp;

13.2. 500AD23 - Adeziv vata mineral = 125 kg;

13.3. 500002560 - Plasa de armare din fibra de sticla 1 strat = 13 mp;

13.4. 500002520 - Dibluri rozeta PVC cu diametrul de 10 mm = 50 buc;

13.5. 17460 – Manopera Izolator termic = 13 ore;

- CF16A1 - Tencuieli decorative executate cu vopsea cu efect decorativ simbol 8203,aplicate mecanizat = 10 mp:

14.1. 6104679 - Vopsea cu cuart casati quartz plast S neted pentru exter = 17,5 l;

- IZF16A01^ - Izolatia termica, acustica si impotriva incendiilor cu placa din vata minerala bazaltica de tip Fibran Geo BP 30 de conductivitate termica 0,036 W/(mK), pentru acoperisuri din beton/platforme din otel cu membrana polimerica de impermeabilizare pe izolatie = 17 mp:

15.1. 600001448 - Placa vata minerala bazaltica rigida = 17,34 mp;

- CE18A1 - Astereala executata din scanduri din rasinoase = 20 mp;

- RPCR41A1 - Ignifugarea lemnariei aparente cu O solutie ignifuga omologata pentru folosirea la rece pe suprafete neprotejate anterior contra incendiilor = 20 mp;

- CN15D1 - Vopsirea lemnariei cu solutii speciale,cu vopsele antiseptice,hidrofuge pe lemn impregnate = 20 mp;

- IZF05A01> - Montarea foliei anticondens la sisteme de invelitoare = 20 mp;

- IZC02B# - Strat difuzie vap. pe supr.oriz,incl.>7 grd cu impasl.fibre sticla bit.perf.ibp -1200,spor mast.bit. = 20 mp:

20.1. 2600036-Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tiph68/75s7064=10 kg;

- CE04A1-SIM - Invelitoare din tabla zincata executate cu foi plane de 0,4mm grosime = 20 mp:

21.1. 345AS03 - Invelitoare din tabla tip lindab, inclusiv accesorii = 20 mp;

- CE03A01> - Montarea sistemului complet de jgheaburi din tabla zincata = 4 m;

- CE05A01> - Montarea sistemului complet de burlane din tabla zincata = 4 m;

- RPCH03A - Streasini din scindura de rasinoase sau foioase infundata,faltuita,gros.init.24MM,incl.pazia de 28MM = 14 mp;

- CE19A1-ASIM - Pazii la streasina sau frontoane din scanduri geluite simplu = 10 m:

25.1. 236A012 - Pazie din scandura = 10 ml;

- CN09C1 - Vopsitorii pe tamplarie de lemn cu un strat de ulei si un strat de lac de ulei (lazur)' pe tamplarie de stejar = 24 mp;

- CE05E01^ - Sort de tip Wetterbest pentru acoperis, cu latimea cuprinsa intre 178 si 250 mm, lungimea de 2000 mm si grosimea cuprinsa intre 0,40 si 0,50 mm = 4 m;

- RPAA61A - Montat amortizor pentru usa semiautomata = 1 buc.

B.	CAMERA POMPE

- CD07B1-ASIM - Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu O grosime de 15 CM, la constructii executate la O inaltime pana la 35 M inclusiv, cu blocuri gbc, paletizate = 6,2 mc :

29.1. 2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030 = 0,38 mc ;

- CF03A1 - Tencuieli interioare driscuite,la tavane plane,in grosime medie de 2CM = 10 mp:

30.1. 2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030 = 0,20 mc;

- CF01A1 - Tencuieli interioare,driscuite,la stilpi,pereti executate manual pe zidarie,de 2CM grosime = 30 mp:

31.1. 2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030 = 0,54 mc;

- CF10C1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos = 40  mp;

- CN04A1 - Vopsitorii la interior si exterior execut manual cu vinarom pe tencuieli driscuite = 40  mp:

33.1. 6104347 - Vopsea lavab casati hobby casa antimucegai pentru int/ext = 16 l;

- CK33A* - Usa PVC avand un singur canat, montata cu dibluri de plastic, cu suprafata tocului pana la 2,5 mp inclusiv, etansarea rosturilor cu spume poliuretanice si cordoane siliconice = 2 mp:

34.1. 6720287 - Usa din profile pvc tip = 2 mp;

34.2. 500000049 - Dibluri expandabile L= 135 mm = 14 buc;

34.3. 500000050 - Spuma poliuretanica = 0,60 l;

34.4. 500002647 - Silicon de etansare = 0,50 l;

- CG11A1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu = 10 mp:

35.1. 2419322 - Gresie interior= 10,30 mp;

- CG12A1 - Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment marca M 100-T = 12 m:

36.1. 2434891 - Plinta gresie = 12,24 m;

- IZF12XC-asim - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 6 CM = 10 mp;

- CG41A01* - Sapa autonivelanta = 10 mp:

38.1. 20019424 - Sapa autonivelanta universala fn 645 = 83,20 kg;

- IZF31A*-asim - Sistem complet pentru termoizolarea fatadelor = 30 mp:

39.1. 5000029EXT10 - Placa polistiren extrudat, 10 cm gros = 30 mp;

39.2. 500AD23 - Adeziv vata mineral = 375 kg;

39.3. 500002560 - Plasa de armare din fibra de sticla 1 strat = 39 mp;

39.4. 500002520 - Dibluri rozeta PVC cu diametrul de 10 mm = 150 buc;

39.5. 17460 – Manopera Izolator termic = 39 ore;

- CF16A1 - Tencuieli decorative executate cu vopsea cu efect decorativ simbol 8203,aplicate mecanizat = 30 mp:

40.1. 6104679 - Vopsea cu cuart casati quartz plast S neted pentru exter = 52,5 l;

- IZF16A01^ - Izolatia termica, acustica si impotriva incendiilor cu placa din vata minerala bazaltica de tip Fibran Geo BP 30 de conductivitate termica 0,036 W/(mK), pentru acoperisuri din beton/platforme din otel cu membrana polimerica de impermeabilizare pe izolatie = 20 mp:

41.1. 600001448 - Placa vata minerala bazaltica rigida = 20,4 mp;

- CE18A1 - Astereala executata din scanduri din rasinoase = 25 mp;

- RPCR41A1 - Ignifugarea lemnariei aparente cu O solutie ignifuga omologata pentru folosirea la rece pe suprafete neprotejate anterior contra incendiilor = 25 mp;

- CN15D1 - Vopsirea lemnariei cu solutii speciale,cu vopsele antiseptice,hidrofuge pe lemn impregnate = 25 mp;

- IZF05A01> - Montarea foliei anticondens la sisteme de invelitoare = 25 mp;

- IZC02B# - Strat difuzie vap. pe supr.oriz,incl.>7 grd cu impasl.fibre sticla bit.perf.ibp -1200,spor mast.bit. = 25 mp:

46.1. 2600036-Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tiph68/75s7064=12,5 kg;

- CE04A1-SIM - Invelitoare din tabla zincata executate cu foi plane de 0,4mm grosime = 25 mp:

47.1. 345AS03 - Invelitoare din tabla tip lindab, inclusiv accesorii = 25 mp;

- CE03A01> - Montarea sistemului complet de jgheaburi din tabla zincata = 4 m;

- CE05A01> - Montarea sistemului complet de burlane din tabla zincata = 5 m;

- RPCH03A - Streasini din scindura de rasinoase sau foioase infundata,faltuita,gros.init.24MM,incl.pazia de 28MM = 14 mp;

- CE19A1-ASIM - Pazii la streasina sau frontoane din scanduri geluite simplu = 14 m:

51.1. 236A012 - Pazie din scandura = 14 ml;

- CN09C1 - Vopsitorii pe tamplarie de lemn cu un strat de ulei si un strat de lac de ulei (lazur)' pe tamplarie de stejar = 28 mp;

- CE05E01^ - Sort de tip Wetterbest pentru acoperis, cu latimea cuprinsa intre 178 si 250 mm, lungimea de 2000 mm si grosimea cuprinsa intre 0,40 si 0,50 mm = 4 m;

- RPAA61A - Montat amortizor pentru usa semiautomata = 1 buc.

C. DESFACERI SI DEMOLARI

55. RPCT26A1 - Desfacerea învelitorilor din tabla zincata sau neagra de 0,4-0,5 mm grosime, cu

recuperarea materialului prin îndepartarea si tunderea tablei = 10 mp;

- RPCH32C# - Desfacere astereala invelitori,cu sau fara recuperare material = 10 mp;

- RPCT25D1 - Desfacerea sarpantelor din lemn si a elementelor componente a streasinei înfundate din scânduri de rasinoase geluite, fara recuperarea materialului = 10 mp;

- RPCT29A1 - Desfacerea placajelor, din faianta, gresie si ceramic = 8 mp;

- RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor = 4 mp;

- RPACE11F-1% - Spargerea cu mijloace manuale a portiunilor de canale din caramida sau piatra, prin interiorul sau exteriorul canalelor canale din piatra prin interior cu acoperire 5-10 M,pentru spargerea mecanizata = 8 mc;

- TRB05B23 - Transportul materialelor prin purtat direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 30m = 0,5 tone;

- TRB01C13 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 30M  = 22 tone;

- TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 = 22,5 tone;

- TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.10 km = 22,5 tone;

D. PAVILION B2_BIROURI

- CD06A1 - Zidarie din blocuri mici din beton cu agregate usoare, format 290X240X188 MM, executate cu mortar marca 50, la constructii executate la O inaltime de pana la 35 M = 2,43 mc:

65.1. 2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030 = 0,24 mc;

- CF01A1 - Tencuieli interioare,driscuite,la stilpi,pereti executate manual pe zidarie,de 2CM grosime = 40 mp:

66.1. 2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030 = 0,72 mc;

- CF10C1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos = 40 mp;

- CN04A1 - Vopsitorii la interior si exterior execut manual cu vinarom pe tencuieli driscuite = 40 mp:

68.1. 6104347 - Vopsea lavab casati hobby casa antimucegai pentru int/ext = 16 l;

- CK33A* - Usa PVC avand un singur canat, montata cu dibluri de plastic, cu suprafata tocului pana la 2,5 mp inclusiv, etansarea rosturilor cu spume poliuretanice si cordoane siliconice = 12,60 mp:

69.1. 6720287 - Usa din profile pvc tip = 12,60 mp;

69.2. 500000049 - Dibluri expandabile L= 135 mm = 88 buc;

69.3. 500000050 - Spuma poliuretanica = 3,78 l;

69.4. 500002647 - Silicon de etansare = 3,15 l;

- CG11A1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu = 7,2 mp:

70.1. 2419322 - Gresie interior = 7,42 mp;

- CG12A1 - Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment marca M 100-T = 7 m:

71.1. 2434891 - Plinta gresie = 7,14 m;

- RPAA61A - Montat amortizor pentru usa semiautomata = 21 buc;

- RPCT10A1 - Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui = 13,44 mp;

- RPCT29A1 - Desfacerea placajelor, din faianta, gresie si ceramic = 7,20 mp;

- TRB01C13 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 30M = 0,1 tone;

- TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 = 0,1 tone;

- TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.10 km = 0,1 tone.

E. INSTALATII

E1. INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

- EA02E2-100%MATERIAL - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat aparent pe dibluri de material plastic = 800 m;

- EC02C1 - Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 10 mmp, pe dibluri (bolturi) metalice = 800 m:

2.1. 4801892 - Cablu energie cyyf 0,6/ 1 KV 3X 1,5 U s.8778 = 824 m;

- EE10B# - Corp de iluminat de siguranta monobloc cu baterii sau acumulator montat pe dibluri din material plastic = 40 buc:

3.1. NB100009 - Corpuri iluminat tip CISA 02 = 40 buc;

- EF08A# - Tablou electric (tip cutie) avand greutatea pana la 10 Kg = 1 buc:

4.1. 73124670 - Tablou electric general complet echipat, in cutie metalica IP54 = 1 buc;

- EH05A1 - Incercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitrelor de comanda si a cutiilor metalice cu cleme tablouri de marmura cu peste 6 circuite = 1 buc.

E2. INSTALATIE PARATRASNET

- EG01I1 - Tija de captare, pentru instalatii de paratrasnete, tija fiind de tip PV - 1, de 5 m = 1 buc:

6.1. NB100130 - Paratrasnet cu tip PDA tip PREVECTRON (sau similar), R=68m, montat montat pe catarg, adaptor de fixare pe catarg H=5m, piesa de fixare = 1 buc;

- EG05D% - Conductor de captare montat pe acoperisuri cu invelitori din tabla, conductorul fiind din funie din otel sau cupru, fara imbinare = 30 m:

7.1. 2000078 - Conducta de captare din aluminiu diametru 8mm = 30,60 m;

- EG06D% - Conductor de coborare montat aparent pe bolturi implantate, conductorul fiind din funie din otel sau cupru, fara imbinare = 30 m:

8.1. 2000078 - Conducta de captare din aluminiu diametru 8mm = 30,60 m;

- EG14A% - Piesa de racordare a conductei instalatiei de paratrasnet la diverse parti metalice ale constructiei = 60 buc:

9.1. 3702233 - Piesa de prindere conductor = 60 buc;

- EG09B1 - Protectie pentru conducta de coborire, pe lungime de 1,80 M, executata din otel cornier cu aripi egale, avand dimensiunile 30 X 30 X 4 MM = 2 buc;

- EG10A1 - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de impamintare = 2 buc.

E3. INSTALATII DETECTARE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU

- EM12A1* - Montarea pe tavan de beton a detectoarelor adresabile simple sau combinate, fum/temperatura = 120 buc:

12.1. 500006397 - Detector optic de fum adresabil = 120 buc;

- EM12B1* - Spor manopera pentru lucru la inaltime, h = 3- 4,95 m, montarea detectoarelor adresabile simple sau combinate, fum/temperatura = 120 buc;

- EM13A1* - Verificari si probe functionale la detectoare adresabile, simple sau combinate,fum/temperatura, h <= 2,95 m = 120 buc;

- EM12A1* - Montarea pe tavan de beton a detectoarelor adresabile simple sau combinate, fum/temperatura = 2 buc:

15.1. 500006409 - Detector optic de temperatura adresabil = 2 buc;

- EM12B1* - Spor manopera pentru lucru la inaltime, h = 3- 4,95 m, montarea detectoarelor adresabile simple sau combinate, fum/temperatura = 2 buc;

- EM13A1* - Verificari si probe functionale la detectoare adresabile, simple sau combinate,fum/temperatura, h <= 2,95 m = 2 buc;

- EM26A1* - Montarea in mediu interior, pe zid de beton/caramida/suport metal ( panou sandwich), butoane de incendiu inclusiv legaturi = 8 buc:

18.1.   500006474 - Butoan de incendiu - mediu interior = 8 buc;

- EM28A2* - Verificari si probe functionale la butoane de incendiu pentru centrale adresabile  = 8 buc;

- EM24A1* - Montarea dispozitivelor de avertizare vizuala/sonora pentru centrale analog-adresabile mediu interior = 8 buc:

20.1.  500006485 - Dispozitive de avertizare sonora si vizuala - montaj interior = 8 buc;

- EM24A2* - Montarea dispozitivelor de avertizare vizuala/sonora pentru centrale analog-adresabile in exterior = 2 buc:

21.1.  500006486 - Dispozitive de avertizare sonora si vizuala - montaj exterior =

2 buc;

- EM24B1* - Spor manopera pentru lucru la inaltime, h = 3 - 4,95 m la montarea dispozitivelor de avertizare vizuala/sonora, pentru centrale analog-adresabile = 10 buc;

- EM25A1* - Verificari si probe functionale la dispozitive de avertizare sonora/vizuala, pentru centrale conventionale/analog - adresabile, mediu interior = 8 buc;

- EM25A2* - Verificari si probe functionale la dispozitive de avertizare sonora/vizuala, pentru centrale conventionale/analog - adresabile, mediu exterior = 2 buc;

- EC09A1 - Cablu coaxial in tuburi sau tevi existente = 1400 m:

25.1.  523AB03 - JE H (St) H E90 / FE 180 2x2x0,8 = 1400 m;

- EA02H01> - Tub protectie - copex, montat ingropat, d-16 mm = 	1400 m;

- ED15A1 - Baterie (grup) acumulatori cu placi de plumb de 4 sau 6 V si ... ah = 3 buc:

27.1.  7300631 - Acumulator 12V7Ah = 1 buc;

27.2.  7300655 - Acumulator 12V18Ah = 2 buc;

- EE09A01^ - Corp de iluminat de urgenta cu montaj pe tencuiala, pentru interior, avand timpul de lucru in mod de avarie de 3 ore, clasa de protectie IP 20, cu stabilizator de lumina EVG, consum de 4 W, cu maxim 16 led-uri incorporate, cu tensiune nominala de 220 - 240 V = 2 buc.

E4. INSTALATII LIMITARE SI STINGERE INCENDIU HIDRANTI INTERIORI

- SA07A1 - Teava otel sud.long.pt.inst.zn+fil+mufa mont.constr.ind.+loc+soc.C.in coloane hidranti D-2 T = 110 m:

29.1. 3306388 - Teava inst.zinc filet M - 50(2 ) OL 32 1 S 7656 = 111,1 m;

- SA35A# - Fiting (cot,reductie)fonta mal,montare insurub la tevi otel zincat, la coloane pentru hidr int,tevi D-2 = 24 buc:

30.1. 41180400 - Cot Ol-Zn Dn2" = 18 buc;

30.2. 4115556 - Teu egal zincat DN 2 cod 45013007 = 6 buc;

- SD05A01>-asim - Hidrant interior DN=2toli, montat pe perete,echipat complet cu rama si geam = 8 buc:

31.1.  73129690 - Cutie met.pt.hidrant incendiu 650 x 550 x 200 mm, incl.tambur = 8 buc;

31.2.  73242970 - Hidrant interior de incendiu 2" = 8 buc;

31.3.  7335911 - Racord de refulare-util.stins incendiu tip C. 2, inclusiv cheie racord ABC = 16 buc;

31.4.  6619023C - Furtun semirigid = 160 m;

- SB05E# - Teava pvc (u) pentru canal,imbin prin lipire,Montare aparent sau ingrop sub pardoseala,dn-110 mm = 10 m:

32.1. 6700303 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2 = 10,30 m;

- IZD05E#-ASIM - Izol cond cu cochilii vata min gata conf cu G=20-80 MM = 30 ml:

33.1.  8002604537 - IZOLATIE PT TEAVA IN COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CU FOLIE DE ALUMINIU D.89x30mm = 30 ml;

- SA44J1 - Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu apa+gaze,montare prin impuscare,cond. avand D=3 toli = 110 buc:

34.1.  42041230 - Colier metalic cu surub si dubla prindere in 2 suruburi pentru fixarea tevilor metalice Dn 2" - 3” = 110 buc;

- RPIF12A# - Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii,2 straturi,vopsea ulei,diametrul exterior < 60 MM = 110 m;

- SF01A1 - Efectuare proba de etas. la pres. a instalatie inter .de apa,la cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv armature = 110 m;

- SF02B#-asim - Efectuare proba funct instal apa rece,din cond OL zn,sud longit. = 110 m.

F. MONTAJ UTILAJE

- EM03A1* - Montarea centralelor de detectare-avertizare incendiu, analog/adresabila, maxim 4 bucle, (include centrale master/slave), montaj pe zid beton/caramida = 1 buc;

- SE54D# - Rezervor tampon din material plastic (polietilena),avand capacitatea de 1500 - 2000 L = 1 buc;

- SE55A# - Grup ridic pres si pomp,(electropompa,recip hidropneum, membr si presost,debit max 2 L /sec) = 1 buc.

Ofertantii au obligatia de a preciza in oferta tehnica faptul ca au tinut cont de obligatiile privind protectia mediului si muncii conform precizarilor art. 51 alin.(2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari. Se va completa in acest sens o Declaratie pe propria raspundere privind respectarea conditiilor de mediu, social si al relatiilor de munca.

De asemenea ofertantii vor indica in cuprinsul propunerii tehnice, care informatii sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, daca este cazul.

Propunerea tehnica va cuprinde descrierea detaliata a lucrarilor. Din descrierea lucrarilor trebuie sa rezulte ca ofertantul a inteles corect cerintele si specificatiile tehnice asa incat:

a)-sa demonstreze ca solutia tehnica pe care o va adopta la executie va indeplini intrutotul aceste cerinte;

b)-sa demonstreze ca in cadrul atribuirii contractului, ofertantul dispune de resurse materiale financiare si umane, suficiente pentru a asigura executia lucrarilor cu respectarea tuturor STAS-urilor, normativelor si prevederilor legislative nationale in vigoare, in termenele si bugetele incluse.

Referitor la respectarea obligatiilor privind protectia mediului, informatiile detaliate privind legislatia nationata se pot obtine de la Ministerul Mediului, Apelor si Padurii sau de pe site-ul http://www.mediu.ro/

Cu privire la relatiile de munca, informatiile detaliate privind legislatia nationala, pot fi obtinute de la ITM sau studiind prevederile Legii 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si H.G nr. 300/2006 actualizata, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

Nota

a)-In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

b)-Totodata, propunerea tehnica va tine cont de toate prevederile referitoare la cerintele care reies din informatiile precizate in caietul de sarcini.

c)-Propunerea tehnica se va prezenta sub antetul, semnatura si stampila ofertantului.

d)-Propunerea tehnica trebuie sa tina cont de eventualele modificari ce pot aparea ca urmare a raspunsurilor la cererile de clarificari.

10. PREZENTAREA OFERTEI FINANCIARE

Ofertantul va evidentia pretul total ofertat pentru obiectul achizitiei, intocmind un singur formular de oferta. Pretul total va fi exprimat in lei fara TVA si reperezinta singurul pret relevant, celelalte preturi unitare solicitate fiind in scop de calculare si verificare a acestuia.

Ofertantul va intelege ca sunt incluse in cadrul propunerii financiare costurile legate de protectia mediului precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor si de asemenea va intelege ca propunerea financiara se va elabora tinand cont de impactul asupra preturilor prezentate, a evolutiei pietei, a inflatiei, etc., pe intreaga perioada pana la finalizarea contractului.

Probele, rapoartele de incercare, masuratorile etc vor fi emise de laboratoare autorizate de Inspectoratul de Stat in Constructii si vor avea atasate declaratiile de conformitate ale producatorului, dupa caz.

Foarte important!!!

Mai mult, in cadrul ofertei este obligatoriu a fi cuprinse cheltuielile ce vor fi realizate cu incheierea unui contract de depozitare deseuri cu un operator autorizat pentru deseurile ce rezulta ca urmare a executiei lucrarilor, precum si transportului acestora pana la operatorul autorizat.

11. DECONTAREA LUCRARILOR

Lucrarile Executate vor fi decontate pe baza situatiilor de lucrari lunare aprobate de catre beneficiar. La prezentarea situatiilor de lucrari, ofertantul are obligatia de a pune la dispozitia autoritatii contractante facturile de achizitie pentru principalele materiale si mijloace fixe utilizate in executia lucrarii.

Acestea vor avea atasate documentele de calitate ale materialelor puse in opera, certificate de conformitate, procese-verbale de lucrari ascunse, procese-verbale de faze determinate, probe de laborator etc. Precum si orice alte documente ce vor constitui Cartea Tehnica a Constructiei si vor fi asumate si semnate de constructor .

In termen de 7 zile de la verificarea in teren de catre beneficiar a lucrarilor executate acesta va transmite acceptul de plata, iar apoi constructorul poate emite factura.

Important!!!!

Cu 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, operatorii economici interesati pot solicita vizitarea amplasamentului, pentru intocmirea cat mai exacta a ofertei financiare. In acest sens, se va depune o cerere la secretariatul Directiei de Asistenta Sociala Targoviste din B-dul Unirii nr.26, pavilion B2.

Persoane de contact : Capraru Marian si  Ivanovici Adrian, tel : 0372.764.198 int.246.